DRIEFASEN NETWERKANALYSATOR - 17,5 mm
Voldoet aan de eisen voor NETKWALITEIT
ALLES-IN-EEN ingang voor stroomtransformatoren - QE-POWER-T
De kleinste driefasen netwerkanalysator voor alle stroomprobes. Klaar voor aansluiting op uw monitoring- of dataloggersysteem. RS485 Modbus RTU en een configureerbaar digitaal contact zijn beschikbaar. Alles-in-één ingang voor stroomtransformatoren en drie uitvoeringen om aan al uw behoeften te voldoen.
	Model
	QE-POWER-T

	STROOMINGANG
	1/5 A  |  0...333 mV  |  Rogowski-spoel



	Versies
	STD
	PLUS
	PRO

	VOEDING
	10...40 V DC of 19...28 V AC - 50/60 Hz

	SPANNINGSINGANG
	Directe aansluiting tot maximaal 500 V RMS (40...70 Hz) | Transformatieverhouding voor CT en VT beschikbaar

	UITGANG
	RS485 Modbus RTU en digitaal contact (<40 V, <100 mA)


BESCHIKBARE METINGEN
	Meting / functie
	STD
	PLUS
	PRO

	I rms, V rms
	Ja
	Ja
	Ja

	I pk, V pk per fase
	Ja
	Ja
	Ja

	P, P1, P2, P3: actief vermogen (W)
	Ja
	Ja
	Ja

	Q, Q1, Q2, Q3: reactief vermogen (VAR)
	Ja
	Ja
	Ja

	S, S1, S2, S3: schijnbaar vermogen (VA)
	Ja
	Ja
	Ja

	Frequentie
	Ja
	Ja
	Ja

	Arbeidsfactor totaal en per fase (inductief/capacitief)
	Ja
	Ja
	Ja

	Energie (kWh) totaal en per fase
	Ja
	Ja
	Ja

	Bidirectionele energie (kWh), positief en negatief, per fase en totaal
	Ja
	Ja
	Ja

	Actieve en reactieve energie (kVARh) - inductief/capacitief - totaal en per fase
	Ja
	Ja
	Ja

	Crestfactor totaal en per fase
	Ja
	Ja
	Ja

	Tanφ, per fase en gemiddelde (inductief/capacitief)
	-
	Ja
	Ja

	Gemiddelde arbeidsfactor, totaal en per fase
	-
	Ja
	Ja

	Vervormingsarbeidsfactor (inductief/capacitief) per fase/gemiddelde
	-
	Ja
	Ja

	THD (V, I)
	-
	Ja
	Ja

	Vermogensmeting: minimum, gemiddelde en maximum per fase en totaal
	-
	Ja
	Ja

	Bewaking van fasevolgorde
	-
	Ja
	Ja

	Maximale vraag over 15 minuten, totaal en per fase
	-
	Ja
	Ja

	Tijdstip waarop de maximale vraag optreedt (per maand), totaal en per fase
	-
	Ja
	Ja

	Tijd boven een drempelwaarde, totaal en per fase
	-
	Ja
	Ja

	K-factor (IEEE Standard 1100-1992)
	-
	Ja
	Ja

	Harmonischenanalyse tot de 63e harmonische
	-
	-
	Ja

	Interharmonischenanalyse tot de 63e harmonische
	-
	-
	Ja

	SAG / SWELL - spanningsonderbreking
	-
	-
	Ja




DRIEFASEN NETWERKANALYSATOR - 17,5 mm
QE-POWER-T - Technische specificaties
Nauwkeurigheid (@25°C, 50 Hz)
	Parameter
	Referentie
	QE-POWER-T

	SPANNING
	(Un: 230/400 V)
	±0,5% van aflezing (10...100% Un)

	STROOM
	(In = 5 A)
	±0,5% van aflezing (5...100% In)

	FREQUENTIE
	
	±0,1 Hz van 40...70 Hz

	VERMOGEN
	ACTIEF
	±0,5% van aflezing

	VERMOGEN
	REACTIEF
	±0,5% van aflezing

	ENERGIE
	ACTIEF
	Klasse C volgens EN50470-1/3 of klasse 0,5 S volgens EN62053-22

	ENERGIE
	REACTIEF
	Klasse 0,5 S volgens EN62053-24


Overige kenmerken
	Kenmerk
	Waarde

	OPGENOMEN VERMOGEN
	< 500 mW @ 24 V DC

	SAMPLESNELHEID
	6400 Hz @ 50 Hz

	BAUDRATE RS485
	van 1200...115200 baud (standaard 9600)

	THERMISCHE DRIFT
	< 100 ppm/°C

	BEDRIJFSTEMPERATUUR
	-10°C...+60°C

	OPSLAGTEMPERATUUR
	-20°C...+85°C

	RELATIEVE VOCHTIGHEID
	10...90%, niet-condenserend

	HOOGTE
	Tot 2000 m boven zeeniveau

	MONTAGESYSTEEM
	Op DIN-rail, voorbereid voor montage op T-BUS-systeem

	AANSLUITINGEN
	4 verwijderbare connectoren: 2-, 3- en 6-polig met steek 3,5 mm; 4-polig met steek 5,08 mm

	AFMETINGEN
	93 x 17,5 x 68,3 mm (zonder connectoren)

	GEWICHT
	60 g

	DIP-SWITCH
	2-polig (baudrate en adres) voor verbinding met de configuratiesoftware FACILE

	LED
	5 leds: Power (groen), Comm (geel), TX en RX (rood), digitaal contact (groen)

	NORMREFERENTIES
	EN61000-6-2; EN61000-6-4; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61010-1; EN61010-2-30
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