DRIEFASEN NETWERKANALYSATOR - 17,5 mm

Voldoet aan de eisen voor NETKWALITEIT

ALLES-IN-EEN ingang voor stroomtransformatoren - QE-POWER-T

De kleinste driefasen netwerkanalysator voor alle stroomprobes. Klaar voor aansluiting op uw monitoring- of dataloggersysteem. RS485 Modbus RTU en een configureerbaar digitaal contact zijn beschikbaar. Alles-in-één ingang voor stroomtransformatoren en drie uitvoeringen om aan al uw behoeften te voldoen.

| Model | QE-POWER-T |
| --- | --- |
| STROOMINGANG | 1/5 A ¦ 0...333 mV ¦ Rogowski-spoel |

| Versies | STD | PLUS | PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| VOEDING | 10...40 V DC of 19...28 V AC - 50/60 Hz |  |  |
| SPANNINGSINGANG | Directe aansluiting tot maximaal 500 V RMS (40...70 Hz) ¦ Transformatieverhouding voor CT en VT beschikbaar |  |  |
| UITGANG | RS485 Modbus RTU en digitaal contact (<40 V, <100 mA) |  |  |

BESCHIKBARE METINGEN

| Meting / functie | STD | PLUS | PRO |
| --- | --- | --- | --- |
| I rms, V rms | Ja | Ja | Ja |
| I pk, V pk per fase | Ja | Ja | Ja |
| P, P1, P2, P3: actief vermogen (W) | Ja | Ja | Ja |
| Q, Q1, Q2, Q3: reactief vermogen (VAR) | Ja | Ja | Ja |
| S, S1, S2, S3: schijnbaar vermogen (VA) | Ja | Ja | Ja |
| Frequentie | Ja | Ja | Ja |
| Arbeidsfactor totaal en per fase (inductief/capacitief) | Ja | Ja | Ja |
| Energie (kWh) totaal en per fase | Ja | Ja | Ja |
| Bidirectionele energie (kWh), positief en negatief, per fase en totaal | Ja | Ja | Ja |
| Actieve en reactieve energie (kVARh) - inductief/capacitief - totaal en per fase | Ja | Ja | Ja |
| Crestfactor totaal en per fase | Ja | Ja | Ja |
| Tanφ, per fase en gemiddelde (inductief/capacitief) | - | Ja | Ja |
| Gemiddelde arbeidsfactor, totaal en per fase | - | Ja | Ja |
| Vervormingsarbeidsfactor (inductief/capacitief) per fase/gemiddelde | - | Ja | Ja |
| THD (V, I) | - | Ja | Ja |
| Vermogensmeting: minimum, gemiddelde en maximum per fase en totaal | - | Ja | Ja |
| Bewaking van fasevolgorde | - | Ja | Ja |
| Maximale vraag over 15 minuten, totaal en per fase | - | Ja | Ja |
| Tijdstip waarop de maximale vraag optreedt (per maand), totaal en per fase | - | Ja | Ja |
| Tijd boven een drempelwaarde, totaal en per fase | - | Ja | Ja |
| K-factor (IEEE Standard 1100-1992) | - | Ja | Ja |
| Harmonischenanalyse tot de 63e harmonische | - | - | Ja |
| Interharmonischenanalyse tot de 63e harmonische | - | - | Ja |
| SAG / SWELL - spanningsonderbreking | - | - | Ja |

DRIEFASEN NETWERKANALYSATOR - 17,5 mm

QE-POWER-T - Technische specificaties

Nauwkeurigheid (@25°C, 50 Hz)

| Parameter | Referentie | QE-POWER-T |
| --- | --- | --- |
| SPANNING | (Un: 230/400 V) | ±0,5% van aflezing (10...100% Un) |
| STROOM | (In = 5 A) | ±0,5% van aflezing (5...100% In) |
| FREQUENTIE |  | ±0,1 Hz van 40...70 Hz |
| VERMOGEN | ACTIEF | ±0,5% van aflezing |
| VERMOGEN | REACTIEF | ±0,5% van aflezing |
| ENERGIE | ACTIEF | Klasse C volgens EN50470-1/3 of klasse 0,5 S volgens EN62053-22 |
| ENERGIE | REACTIEF | Klasse 0,5 S volgens EN62053-24 |

Overige kenmerken

| Kenmerk | Waarde |
| --- | --- |
| OPGENOMEN VERMOGEN | < 500 mW @ 24 V DC |
| SAMPLESNELHEID | 6400 Hz @ 50 Hz |
| BAUDRATE RS485 | van 1200...115200 baud (standaard 9600) |
| THERMISCHE DRIFT | < 100 ppm/°C |
| BEDRIJFSTEMPERATUUR | -10°C...+60°C |
| OPSLAGTEMPERATUUR | -20°C...+85°C |
| RELATIEVE VOCHTIGHEID | 10...90%, niet-condenserend |
| HOOGTE | Tot 2000 m boven zeeniveau |
| MONTAGESYSTEEM | Op DIN-rail, voorbereid voor montage op T-BUS-systeem |
| AANSLUITINGEN | 4 verwijderbare connectoren: 2-, 3- en 6-polig met steek 3,5 mm; 4-polig met steek 5,08 mm |
| AFMETINGEN | 93 x 17,5 x 68,3 mm (zonder connectoren) |
| GEWICHT | 60 g |
| DIP-SWITCH | 2-polig (baudrate en adres) voor verbinding met de configuratiesoftware FACILE |
| LED | 5 leds: Power (groen), Comm (geel), TX en RX (rood), digitaal contact (groen) |
| NORMREFERENTIES | EN61000-6-2; EN61000-6-4; EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61010-1; EN61010-2-30 |

Website: www.qeed.it     E-mail: info@qeed.it