## Specificaties
QI-POWER-485 / QI-POWER-485-100 / QI-POWER-485-300 – Technische specificaties
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning | 9–30 Vdc met beveiliging tegen omgekeerde polariteit en overtemperatuur
Stroomverbruik | 1,3 W
Max. meetspanning | 80 Vac, 100 Vdc
Meettype | TRMS (AC) / DC
Meetfrequentie | DC of 1–400 Hz
Nauwkeurigheidsklasse @25 °C tot 200 Hz | Spanning, stroom, actief vermogen: <0,5% F.S. Frequentie: ≤0,1 Hz Energie: ±1% van de meetwaarde Vpeak, Ipeak: <5% F.S.
Crestfactor | 1,8 (bij stroommeting)
Bemonsteringssnelheid | 11k samples/s
Ingangsimpedantie | 1 MΩ
Overspanningscategorie | Cat III tot 600 V Cat II tot 1000 V
Isolatie | 3 kV op niet-aangesloten kabel voor stroommeting 4 kV voor spanningsmeting (versterkte isolatie t.o.v. voeding en RS485-seriële interface)
THD | Beschikbaar voor gemeten stromen groter dan 15% van F.S.
Communicatie-interface | RS485 Modbus RTU
Communicatie-eigenschappen
Protocol | Modbus RTU
Baudrate | 1200–115200 bps (standaard 9600)
Adressen | 1–247 (standaard 1)
Dataformaat | 1 startbit, 8 databits, GEEN/ONEVEN/EVEN pariteit (standaard geen pariteit)
Responstijd | 1–1000 ms
Aansluiting | Via verwijderbare 4-polige klem
Algemene gegevens
Bedrijfstemperatuur | -15–60 °C
Opslagtemperatuur | -40–85 °C
Relatieve vochtigheid | 10–90% niet-condenserend
Hoogte | Tot 2000 m boven zeeniveau
Temperatuurcoëfficiënt | < 200 ppm/°C
Beschermingsgraad | IP20
Eigenschap | QI-POWER-485 | QI-POWER-485-100 | QI-POWER-485-300
Meetbaar AC/DC-stroombereik | tot 50 A RMS | tot 100 A RMS | tot 300 A RMS